浙江省2011年4月高等教育自学考试

建筑设备试题

# 课程代码：02446

一、填空题(本大题共18小题，每空1分，共30分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.无论对地下水源或地表水源，在选择好水源地后，必须做好_________工作。

2.自动喷水灭火系统以喷头的形式分有_________和_________两种。

3.雨水的建筑外排水主要有_________排水和_________排水两种方式。

4.为避免排水立管中产生“水塞”现象，并导致破坏用水器具的水封，所以对排水立管的_________出了规定。

5.排水管道水力计算中的“自清流速”是指_________。

6.管道敷设采用管廊方式时，污水管道应敷设在_________。

7.选择水泵要根据两个主要参数，即水泵的_________和_________。

8.蒸汽采暖系统中凝水泵的安装高度受最大吸水高度的限制，是为了避免_________。

9.目前广泛采用的热媒体集中采暖系统主要有_________和_________采暖系统。

10.对于高层建筑，采暖季节_________和_________总是同时作用在其外围护结构上。

11.锅炉的经济性应根据其热效率、_________和_________三方面综合考虑。

12.通风系统按照其作用动力分为_________和_________两类。

13.集中式空调系统处理的空气来源一部分是新鲜空气，一部分是室内回风。不使用回风而是直接排出回风的系统叫做_________。

14.集中式空调系统的送风量大小取决于_________和_________。

15.压缩式制冷由冷凝器、节流装置、_________和_________四个主要部分组成。

16.空调系统的服务范围横向应与_________一致，纵向_________。

17.衡量电能质量好坏的主要指标是_________和_________。

18.变配电所的功能是_________和_________。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.城市给水管网应以______作为其设计流量。（      ）

A.最高日用水量	B.最高日最高时用水量

C.平均日用水量	D.最高月用水量

2.高层建筑供水一般采用垂直方向分区供水，每区的高度应根据______而定。（      ）

A.水泵的扬程	B.水泵的允许吸水高度

C.低层用水设备的允许静水压力	D.建筑结构形式

3.室内消火栓箱安装高度要求其底边对地面的高度为（      ）

A.1.5m	B.1.3m

C.1.1m	D.0.8m

4.高度不超过100m的高层建筑，要求消火栓充实水柱的长度不小于（      ）

A.7m	B.10m

C.13m	D.16m

5.建筑排水中各种污水的排放标准与污水的______直接有关。（      ）

A.排放水量	B.排放方式

C.排入水体	D.产生污水的地区

6.街道排水支管的布置应以简捷、尽可能在______的条件下，使庭院和街坊排水管道都能靠自流接入。（      ）

A.采用小管径水管	B.埋深小

C.缩小管间距离	D.缩短距离

7.蒸汽采暖系统中为保证安全，防止凝水泵吸水口处压力低而产生气蚀，当凝水温度<70℃时，水泵安装应低于凝结水箱底面（      ）

A.1.0m	B.0.5m

C.1.5m	D.2.0m

8.锅炉的金属耗率（t/t）是指（      ）

A.产生每吨蒸发量所耗用的金属吨数	B.每吨金属（锅炉自重）产生的蒸汽吨数

C.金属吨数与锅炉蒸发量的比值	D.每吨钢铁产生的蒸汽吨数

9.空气调节（空调）所控制调节的内容包括（      ）

A.空气的温度	B.空气的温度、湿度

C.空气的温度、湿度、成分、洁净度、流速、压力、噪声、成分等

D.空气的洁净度

10.高度>100m的超高层建筑，其变配电所可以设置在（      ）

A.顶层	B.设备层或避难层

C.底层	D.地下室

11.建筑照明中独立设置的应急照明的光源必须是（      ）

A.荧光灯	B.能瞬间启动的电光源

C.钠灯	D.节能灯

12.配电线路敷设时，______是不能同管或同槽敷设的。（      ）

A.同一动力回路的线路	B.强电与弱电线路

C.同一系统的弱电线路	D.照明回路

13.剩余电流保护器（漏电开关）的主要功能是（      ）

A.人体触电或设备绝缘损坏时自动跳闸	B.线路过负荷时跳闸

C.供电线路或电气设备发生短路时跳闸	D.线路电压过低时跳闸

14.为充分利用自然通风，在厂房设计中，夏季进风口的位置一般取其下缘距室内地面

（      ）

A.1.5m	B.1.8m

C.2.0m	D.0.3～1.2m

15.水泵的气蚀余量是与水泵的最大允许吸水高度密切有关，当水泵的安装高度（水泵轴至最低吸水水位之间的距离）大于最大允许吸水高度时，会（      ）

A.气蚀增强，损坏水泵	B.水泵产生振动

C.水泵停止工作	D.水泵内产生气体

三、问答题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

1.建筑排水系统中通气管起什么作用？什么是伸顶通气管、专用通气管和环形通气管？什么情况下应设置专用通气管？

2.高层建筑消火栓设置的范围要求如何？

3.自然通风时，热压的大小可由式gh（ρw－ρn）来表示，试说明其含义。在室内、室外温度一定时，采取什么措施可以提高热压的作用？

4.自备应急柴油发电机组具有不可替代的作用，试简述其设置原则。